## 说明
编 制 说 明
一 | 报价说明
1 | 本综合单价已充分考虑完成工作内容所需的材料费、机械使用费、制作安装人工费、材料场内外运费、试验检验费、综合管理费、措施费、工期因素、利润、规费、风险等全部费用；综合考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动、新老界面处交界处的界面处理、可能存在的停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等增加的费用和工期紧急情况（时间由甲方根据现场紧急情况自行约定），并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用；
2 | 乙方已清楚并考虑在建工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、质量标准、工期、施工图纸、施工组织设计，并已考虑检验检测、施工技术措施、安全文明施工措施、保修期内因产品或施工质量问题引起的维修和更换等因素，并在本综合单价中已充分体现；
3 | 本工程的清单中的项目特征为其主要的特征，未描述特征应按施工图、图集、清单计价规范、工程验收规范、发包人要求等完成相应全部工作内容，所有工作项目不论清单特征是否说明，均应满足设计、规范及发包人的验收要求；
4 | 施工过程中的损耗在综合单价里进行综合考虑，工程量均按照图纸或现场施工完成后的净工程量计算；
5 | 施工用水电费由施工单位自行挂表自行缴纳；
6 | 乙方施工过程中产生的建筑垃圾，由乙方自行清理。
二 | 工程量计算规则
1 | 清单项目特征中有特殊说明的按说明执行；
2 | 未有特殊说明的优先执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3 | 如上述两条约定均不能涵盖，执行《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额2016》及定额综合解释等文件；
4 | 拆除类工程和隐蔽工程需施工单位同现场工程部、成本部现场确认后，方可拆除或进行隐蔽。
三 | 调差
1 | 本清单内的所有人工、材料等均不再调差。
四 | 其他
1 | 所有材料拆除后的回收处理，由甲乙方根据实际情况，以现场实际可回收情况进行洽谈；
2 | 需室内脚手架配合的措施费用综合考虑在综合单价中，不单独计算；
3 | 施工单位进行施工，在施工或材料转运时对公区、户内等造成破坏的，由施工单位进行维修或赔偿；
4 | 不接受不平衡报价，若出现不平衡报价且投标人拒不配合调整，则作废标处理。

## 土建工程
第三方维修土建工程清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 环氧自流平 聚氨酯地面 （A级） | 1、原损坏地坪铲除 2、基层清理 3、环氧自流层：涂刷2mm厚环氧自流平，面层：刷聚氨酯面漆一道，品牌：巴斯夫 | m² | 400
2 | 防静电砂浆地坪 | 1、原有损坏砂浆地坪铲除 2、20mm厚DPM20水泥砂浆找平 3、防静电水泥砂浆一道 4、20mm厚DPM20防静电水泥砂浆压实抹光 5、包含垃圾外运及措施费 | m² | 100
3 | 架空地板 | 1、原损坏架空地板拆除 2、架空地板安装（全钢网络架空地板，500×500×28(mm)） 3、包含地板、支架、四角支撑结构等相关配件以及垃圾清运、措施费 | m² | 100
4 | 防静电地板 | 1、原损坏防静电地板拆除 2、防静电地板安装（防静电架空地板为全钢填充发泡水泥表面1.2mm厚HPL贴面。 品牌：创星） 3、包含相关配件以及垃圾清运、措施费 | m² | 100
5 | 塑胶地坪 | 1、原损坏塑胶地坪拆除 2、塑胶地坪施工（3mm厚PVC地胶，胶粘剂粘贴） 5、包含垃圾外运及措施费 | m² | 50 |  |  | 健身房
6 | PVC卷材地板 | 1、原损坏PVC卷材地板拆除 2、PVC卷材地板施工（2mm厚PVC卷材地板,用专用胶粘剂粘贴 ） 5、包含垃圾外运及措施费 | m2 | 50 |  |  | 实验室
7 | 聚氨酯自流平 | 1、原有损坏地坪铲除 2、基层清理 3、铺设聚氨酯自流平（2mm厚聚氨酯防水涂料） 4、成品保护 5、包含垃圾外运及措施费 | m² | 100 |  |  | 厨房
8 | 地砖 | 1、原有损坏地砖拆除 2、基层清理 3、800*800*10mm厚地砖铺贴（25mm厚1：3干硬性水泥砂浆，含填缝） 4、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 100
9 | 墙砖 | 1、原质量缺陷部位切割、剔凿、清理 2、瓷砖铺贴（1:4干硬性水泥砂浆40mm厚、墙砖使用墙固及粘接剂） 3、砖缝清理、擦缝 4、包含垃圾外运及措施费 | m² | 100
10 | 室内地面石材（电梯厅） | 1、原有损坏石材拆除 2、基层清理 3、石材铺贴 4、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 50
11 | 室外石材铺装 | 1、原有损坏石材拆除 2、30mm厚荔枝面芝麻白/黑花岗岩（30mmm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层) 3、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 80
12 | 室外石材铺装 | 1、原有损坏石材拆除 2、50mm厚荔枝面芝麻白/黑花岗岩（30mmm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层) 3、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 100
13 | 室外石材铺装 | 1、原有损坏石材拆除 2、80mm厚荔枝面芝麻白/黑花岗岩（30mmm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层) 3、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 50
14 | 园区塑胶跑道 | 1、原有损坏塑胶跑道拆除 2、塑胶跑道重新粘贴（13mm厚红色预制型环保橡胶跑道面层） 3、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 100
15 | 园区PC砖 | 1、原有损坏PC砖拆除 2、20mm厚荔枝面芝麻白/黑花岗岩PC砖（30mmm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层) 3、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 50
16 | 沥青路面 | 1、原有损坏沥青路面面层拆除 2、基层清理 3、4mm厚乳化沥青透层 4、6mm厚乳化沥青下封层 5、60厚粗粒式沥青混凝土面层 6、喷洒乳化沥青粘层油 7、40厚细粒式沥青混凝土面层 8、包含垃圾外运、垃圾清运及措施费 | m² | 100
17 | 乳胶漆墙面 | 1、原有损坏乳胶漆面层铲除 2、批腻子 3、刷乳胶漆2遍 4、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 500
18 | 壁布墙面 | 1、原有损坏壁布拆除 2、壁布更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 200
19 | 木饰面墙面 | 1、原有损坏木饰面拆除 2、木饰面更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
20 | 皮革硬包墙面 | 1、原有损坏皮革保护拆除 2、皮革硬包更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
21 | 岩板墙面 | 1、原有损坏岩板保护拆除 2、岩板更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
22 | 石材墙面 | 1、原有损坏石材保护拆除 2、白玉兰大理石更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
23 | 石材墙面 | 1、原有损坏石材保护拆除 2、克罗地亚木纹大理石更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
24 | 石材墙面 | 1、原有损坏石材保护拆除 2、雅士白大理石更换 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 50
25 | 踢脚线 | 1、原损坏金属踢脚线拆除 2、1.2mm金属踢脚线（成品踢脚线卡口件） 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m | 100
26 | 玻璃隔断 | 1、原有损坏玻璃隔断拆除 2、玻璃隔断更换（含嵌缝、打胶） 3、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m² | 100
27 | 室外克什米尔金干挂石材 | 1、原有损坏干挂石材拆除 2、30mm克什米尔金石材更换（含嵌缝、打胶） 3、挂件或龙骨需更换时，此项费用已包含，需综合考虑 4、包含成品保护、垃圾清运及措施费 | m2 | 100
28 | 铝板吊顶 | 1、破损变形铝板拆除 2、重新更换安装铝板 3、重新打胶处理 3、包含垃圾外运及措施费 | m² | 180
29 | 楼板开洞 | 1、定位、测量放线 2、开洞φ80-125mm 3、成品保护 4、包含垃圾外运及措施费 | 个 | 10
30 | 砌体墙开洞 | 1、定位、测量放线 2、开洞φ40-75mm 3、成品保护 4、包含垃圾外运及措施费 | 个 | 50
31 | 剪力墙开洞 | 1、定位、测量放线 2、开洞φ150mm 3、成品保护 4、包含垃圾外运及措施费 | 个 | 10
32 | 石膏板吊顶裂纹 | 1、开裂部位铲除乳胶漆、腻子，粘贴抗裂布，重新批腻子打磨 2、刷乳胶漆 3、包含垃圾外运及清理、措施费 | m | 300
33 | 坡道雨棚玻璃损坏 | 1、破损玻璃拆除 2、重新更换天窗玻璃6+0.76Pvb+6Low-e玻璃 3、打胶固定处理 4、成品保护 5、包含垃圾外运及清理、措施费 | m² | 50
34 | 玻璃栏板损坏 | 1、破损玻璃拆除 2、重新更换玻璃5mm+0.38mm+5mm双层钢化夹胶玻璃，4mm不锈钢U型槽封边 3、硅酮密封胶嵌缝处理 4、成品保护 5、包含垃圾外运及清理、措施费 | m² | 50
35 | 地弹门地弹簧损坏更换 | 1、雅洁及同等品牌； 2、原损坏地弹簧、玻璃门拆除并更换； 3、包含垃圾外运及清理、措施费 | 个 | 20
36 | 地弹门地弹簧损坏更换 | 1、德国格屋(G-U)及同等品牌； 2、原损坏地弹簧、玻璃门拆除并更换； 3、包含垃圾外运及清理、措施费 | 个 | 20
37 | 防火门更换 | 1、防火门拆除更换 2、调试合页，调试锁具 3、成品保护 4、包含垃圾外运及清理、措施费 | m² | 50
38 | 百叶 | 1、拆除原破损变形百叶 2、重新更换新铝合金百叶，补充材料厚度，中心到中心距离，百叶间距7.5cm，一米7片 3、成品保护 4、包含垃圾外运及清理、措施费 | m² | 50
39 | 外墙保温、真石漆修补 | 1、拆除破损保温层 2、重新施工保温（80mm厚岩棉板，容重不低于140kg/m3）批墙腻子、打磨、喷涂真石漆，真石漆颜色同原墙面 3、包含垃圾外运及措施费 | m² | 100
40 | 技工 | 大工 （技术性工种） | 工日 | 50
41 | 杂工 | 小工 | 工日 | 50
总计（元）

## 安装工程
第三方维修安装工程清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价（元） | 合价 （元） | 备注
1 | 车道LED灯 | 1.原灯具拆除 2.车道LED灯安装 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
2 | 单管荧光灯 | 1.原灯具拆除 2.单管荧光灯安装 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 20
3 | 双管荧光灯 | 1.原灯具拆除 2.双管荧光灯安装 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 20
4 | 集中控制型单面安全出口、疏散标志灯 | 1.原灯具拆除 2.集中控制型单面安全出口、疏散标志灯安装 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 30
5 | 集中控制型消防应急疏散照明灯 | 1.原灯具拆除 2.集中控制型消防应急疏散照明灯安装 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 30
6 | LED 吊装条形发光灯 | 1.原灯具拆除 2.LED 吊装条形发光灯安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
7 | LED 嵌入式射灯 | 1.原灯具拆除 2.LED 嵌入式射灯安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
8 | LED 低压灯带 | 1.原灯具拆除 2.LED 低压灯带安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | m | 100
9 | 明装射灯 | 1.原灯具拆除 2.明装射灯安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
10 | 嵌入式筒灯 | 1.原灯具拆除 2.嵌入式筒灯安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
11 | 嵌入式平板灯 | 1.原灯具拆除 2.嵌入式平板灯安装 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 50
12 | 型材灯 | 1.原灯具拆除 2.型材灯安装（30*25mm+LED灯带） 品牌：三雄极光 3.工作内容：测定.划线.打眼.埋螺栓.灯具安装.接线.接焊包头等 4.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 30
13 | 园区草坪灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：尺寸250*250mm*450mm，功率55W；材质：镀锌板1.5mm+仿云石透光罩5mm 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
14 | 园区庭院灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：光 源:LED，功率:72W，光源颜色:色温4000K，电压:220V，防护等级:IP65，H:4m 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
15 | 园区照树灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：光源:LED，功率:9W，光源颜色:色温3500K，电压:220V，防护等级:IP65 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
16 | 园区防水防潮壁灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：尺寸260*125mm，功率220V 23W，色温6000K,镀锌板一体加PC板 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
17 | 园区圆柱壁灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：尺寸90*120mm;功率24V 18W;光源色温：6000K,防护等级：IP65,产品 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
18 | 园区地埋灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：光源:LED，功率:3W，光源颜色:色温3700K，电压:24V，防护等级:IP67 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
19 | 园区柱头灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：尺寸400*400*400mm，功率12W（LED灯珠模组，晶元芯片），材质：镀锌板1.5mm+PC板2mm 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
20 | 园区筒灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：LED,6W 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
21 | 园区环形水下灯灯 | 1.原有灯具拆除 2.规格型号：外直径160mm*内直径38mm*高64mm，光源:LED，功率:9W，光源颜色:各色，电压:12V，防护等级:IP68 3.包含垃圾清运.措施费等 | 套 | 10
22 | 园区灯带更换 | 1.原有灯带拆除 2.规格型号：厚6.5*宽10，光源:LED，功率:5W/m，光源颜色:色温3500K，电压:24V，防护等级:IP65 3.包含垃圾清运.措施费等 | m | 50
23 | 塑料管敷设 | 1.型号规格：柔性接口排水铸铁管 DN50 -DN75 2.安装部位：综合 3.连接方式：粘接 4.工作内容：含管材场内搬运.管道敷设.管件及卡件的安装，水压试验等 | m | 100
24 | 塑料管敷设 | 1.型号规格：柔性接口排水铸铁管 DN100 2.安装部位：综合 3.连接方式：粘接 4.工作内容：含管材场内搬运.管道敷设.管件及卡件的安装，水压试验等 | m | 50
25 | 塑料管敷设 | 1.型号规格：PP-R管 DN15-DN50（冷热水综合） 2.安装部位：综合 3.敷设方式：综合 4.连接方式：综合 5.工作内容：含管材场内搬运.管道敷设.管件及卡件的安装，冲洗消毒.水压试验等 | m | 50
26 | 配管 | 1.配管 2.规格型号：PVC重型阻燃管 DN15-DN40 3.敷设方式：综合 4.工作内容：测位.划线.锯管 .配管.穿引丝.管件连接.各类线盒等 | m | 100
27 | 配管 | 1.配管 2.规格型号：JDG管 DN15-DN40 3.敷设方式：综合 4.工作内容：测位.划线.锯管 .配管.穿引丝.管件连接.各类线盒等 | m | 100
28 | 金属软管 | 1.金属软管 2.规格型号：金属软管 DN15-DN40 3.敷设方式：综合 4.工作内容：测位.划线.锯管 .配管.穿引丝.管件连接.各类线盒等 | m | 50
29 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：铜芯 导线截面 2.5mm2-6mm2以内 3.敷设方式：管内或线槽综合考虑 4.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.编号.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
30 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：铜芯 导线截面 10mm2以内 3.敷设方式：管内或线槽综合考虑 4.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.编号.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
31 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：铜芯 导线截面 16mm2以内 3.敷设方式：管内或线槽综合考虑 4.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
32 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：6芯万兆单模光纤 3.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
33 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：12芯万兆单模光纤 3.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
34 | 配线 | 1.配线 2.规格型号：CAT6 UTP4P 3.工作内容：扫管.涂滑石粉.穿电线.接焊包头.包含接线端子等 | m | 100
35 | 电缆敷设 | 1.铜芯电缆敷设 2.截面及芯数：五芯 16mm2以下 3.敷设方式及部位：桥架或配管内综合考虑 4.工作内容：开箱检查.架线盘.敷设.锯断.排列整理.固定.配合试验.调试.临时封头.挂牌.电缆头.中间接头的制作安装.压铜接线端子的制作安装.电缆预留等 | m | 100
36 | 电缆敷设 | 1.铜芯电缆敷设 2.截面及芯数：五芯 35mm2以下 3.敷设方式及部位：桥架或配管内综合考虑 4.工作内容：开箱检查.架线盘.敷设.锯断.排列整理.固定.配合试验.调试.临时封头.挂牌.电缆头.中间接头的制作安装.压铜接线端子的制作安装.电缆预留等 | m | 100
37 | 电缆敷设 | 1.铜芯电缆敷设 2.截面及芯数：五芯 70mm2以下 3.敷设方式及部位：桥架或配管内综合考虑 4.工作内容：开箱检查.架线盘.敷设.锯断.排列整理.固定.配合试验.调试.临时封头.挂牌.电缆头.中间接头的制作安装.压铜接线端子的制作安装.电缆预留等 | m | 100
38 | 电缆敷设 | 1.铜芯电缆敷设 2.截面及芯数：五芯 120mm2以下 3.敷设方式及部位：桥架或配管内综合考虑 4.工作内容：开箱检查.架线盘.敷设.锯断.排列整理.固定.配合试验.调试.临时封头.挂牌.电缆头.中间接头的制作安装.压铜接线端子的制作安装.电缆预留等 | m | 100
39 | 桥架 | 1.钢制防火桥架 2.规格型号：镀锌钢板 高+宽≤150mm 3.包含桥架本体安装.防火堵封.防雷接地.包含桥架弯头.三通.四通等的安装，桥架开孔等费用 | m | 50
40 | 桥架 | 1.钢制防火桥架 2.规格型号：镀锌钢板 高+宽≤400mm 3.包含桥架本体安装.防火堵封.防雷接地.包含桥架弯头.三通.四通等的安装，桥架开孔等费用 | m | 50
41 | 桥架 | 1.钢制防火桥架 2.规格型号：镀锌钢板 高+宽≤600mm 3.包含桥架本体安装.防火堵封.防雷接地.包含桥架弯头.三通.四通等的安装，桥架开孔等费用 | m | 50
42 | 桥架 | 1.钢制防火桥架 2.规格型号：镀锌钢板 高+宽≤800mm 3.包含桥架本体安装.防火堵封.防雷接地.包含桥架弯头.三通.四通等的安装，桥架开孔等费用 | m | 50
43 | 水电工 | 1.不同型号的供水.消防水.排水管道等维修 2.强弱电线路检查.调试.维修等 3.灯具.设备等更换 4.包含完成本项工作的辅材.机械等 | 工日 | 100
44 | 杂工 | 小工 | 工日 | 100
总计（元）

## 防水工程
第三方维修防水渗漏工程清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 含税综合单价 （元） | 合价 （元） | 备注
1 | 伸缩缝补漏 | 1、注浆堵漏、嵌埋止水条、外侧加固 2、适用范围：伸缩缝 | 米 | 20
2 | 零星注浆 | 1、注浆堵漏 2、适用范围：地库、主楼 | 米 | 150
3 | 地下室裂缝 | 1、注浆堵漏 2、适用范围：顶部、侧墙 | 米 | 150
4 | 地下室裂缝 | 1、注浆堵漏，支锚加固 2、适用范围：地板 3、报价为单缝价格，后浇带为双缝 | 米 | 50
5 | 管根堵漏 | 1、封堵并注浆 2、适用于各种型号的管道（DN110、 DN75、 DN50等，DN300以上一个算两个） | 个 | 150
6 | 地库电缆穿墙孔 | 1、封堵并注浆 2、适用于各种规格的孔径（DN110、 DN75、 DN50等，DN300以上一个算两个） | 处 | 50
7 | 外墙漏水 | 1、室内注浆、外墙检查水源节点，使用无色透明无污染型外墙防水胶涂刷加固 2、9平方米为一处进行结算 | 处 | 50
8 | 屋顶漏水 | 1、室内注浆、楼顶检查节点部位后维修并恢复原面 2、以漏水点为中心，前后左右各1米为一处为单位计算 | 处 | 30
9 | 外窗边漏水 | 1、针孔注浆并涂刷专用防水涂料 2、以实际长度测算 | 米 | 100
10 | 通风井、电梯井（夹层渗水） | 节点部位注浆堵漏，整体内防加固 | 个 | 10
11 | 柱子边漏水 | 以柱子周边长度计算 | 米 | 20
12 | 新做丙纶防水 | 材料标准：400g/㎡ | ㎡ | 50
13 | 新做卷材防水 | 材料标准：参照原图纸，4厚I型 | ㎡ | 50
14 | 电梯基坑 | 节点部位注浆堵漏，整体内防加固 | 个 | 10
15 | 柔性防水施工 | JS防水施工，厚度1.5mm | ㎡ | 200
16 | 柔性防水施工 | 水性聚氨酯防水施工,厚度1.5mm | ㎡ | 200
17 | 排水管安装 | 部分需要安装的引流管 | 米 | 200
总计（元）